## Hoja1
Adaptación Norma IEC 724
| Conductor de la fase |  | Conductor PE(mm ²) | Conductor PEN(mm ²)
| Cobre(Cu) (mm ²) | Aluminio(AI) (mm ²)
Método simplificado | ≤16 | ≤16 | Igual al calibre de la fase | Igual al calibre de la fase, pero minimo 10mm ²en Cu ó 16mm ² en AI.
|  | 25 | 16(mm ²)
| 25,35 | 35 |  | Mitad del calibre de la fase, pero minimo 16 mm ² en Cu ó 25 mm ²en AI.
| >35 | >35 | La mitad del calibre de la fase
Método deductivo | Cualquier calibre |  | k=143 Cu k=95AI